Общие указания   подключения жилых домов к центральному водопроводу
1. Перед производством земляных работ план водопроводной сети согласовать с участками: газовой службы, узла связи, электросетей, сельсоветом, ГАИ. В случае прохождения трассы водопровода через автодорогу, переход производить методом прокола. Переход через автодорогу открытым способом производить с разрешения Красноусольской  сельской  администрации.

2. Водопровод проложить согласно СНиП ((-89-80 (1994):

2.1. На расстоянии по горизонтали до соседних подземных инженерных сетей при их параллельном размещении: с водопроводом и канализацией не менее 1.5 м ; с газопроводом: низкого давления не менее 1м, среднего давления не менее 1,5 м; с кабелями силовыми не менее 0,5 м; с кабелями связи не менее 0,5 м.  

2.2. На расстоянии по горизонтали до фундаментов опор воздушных линий электропередачи: до 1 кВ и наружного освещения не менее 1м, 1-35 кВ не менее  2 м.

2.3. При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали должны быть: между водопроводом и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи не менее 0,5 м; между водопроводом и трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных) не менее 0,2 м; между водопроводом и канализацией не менее 0,4 м. 

3. Водопровод выполнить согласно СНиП 2.04.02-84*:
3.1.  Водопровод с весьма усиленной антикоррозионной изоляцией проложить на глубине 2-х метров.

3.2. Водопровод выполнить из стальных водогазопроводных оцинкованных (пластмассовых) труб Ø 32 мм.

3.3.  Ввод водопровода выполнить из стальных водогазопроводных оцинкованных (металлополимерных) труб Ø 20 мм. с весьма усиленной изоляцией и уклоном 0,001 в сторону уличного водопровода.
3.4.    На месте врезки установить железобетонный или кирпичный колодец Ø 1250 мм. с чугунным или полимерным люком.
3.5.     В проектируемом колодце установить запорную арматуру по схеме.

3.6.   Установку люков выполнить: в одном уровне с поверхностью проезжей части дорог при усовершенствованном покрытии; на 50-70 мм выше поверхности земли в зелёной зоне.

4. Общие положения:

4.1.  Подача воды будет производится после сдачи магистрального водопровода в эксплуатацию, за подписью представителя водоснабжающей организации!
4.2. После производства основных работ произвести благоустройство и восстановительные работы (при нарушении уличных водоотводных канав, дорожных покрытий и т.д.)

4.3.  Полив из водопровода приусадебных участков, огородов запрещается!
4.4. В случае нарушений, согласно «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», количество израсходованной воды исчисляется по пропускной способности устройств, при их круглосуточном действии полным сечением и скорости движения воды 1.2 м/с с момента обнаружения.
4.5. Выполнить устройство выгребных ям или врезку в центральный коллектор с.Красноусольский. 
